基础实训指导书

实训项目一   电工基本知识

一、电工的任务和作用

电能在生产、输送、分配、使用及控制方面，都较其他形式的能量优越，所以在工农业生产、科学实验及人民生活等各个领域得到了广泛的应用。

由包括各种电压等级的电力线路将一些发电厂、升降压变压器和电力用户联系起来的升压、输电、降压、配电和用电的整体，称为电力系统。电工要为电力系统投人运行和应用服务。从发电到用电的许多环节中，都包含了电工的辛勤劳动。因此，电工是工业、农业和各项事业中必不可少的技能人员。一个电工需要掌握的操作技能比较多，工作范围广，除要掌握电工本身的操作技能外，还需要掌握一些钳工、内外线工程、起重工和电器维修工等相关工种的基本知识和必需的操作技能。

内、外线工程包括内线工程和外线工程两大部分。内线工程包括室内照明线路配线，灯具、开关、插座的安装与修理，高低压变配电设备的安装、修理、调试，生产设备的电气安装、配线、调试，变、配电所的停送电操作、拉合闸操作、停电事故的判断和处理，以及对由半导体器件组成的装置进行安装、调试和维修等。外线工程包括架空线路的架设，电力电缆的敷设和修理，接地装置和避雷器的安装检查等。

电工工作中的很多内容是由群体进行的，如人工立杆、架设线路等。电气安装工程的特点是：工作范围广，工作场面大，工程周期长。这就要求每个电工要有集体主义观念，同心协力，通力合作来完成某一工程项目。

近年来，由于生产技术的蓬勃发展，新电气产品、新材料、新技术的不断出现，电子技术发展迅速，设备微型化得到广泛应用。这给每位电工提出了更高的要求。因此，电工一定要学习先进的电子技术，以便在现代化设备的安装、调试中能发挥更大的作用。

电工承担着供电线路、电力设备、生产设备的电气安装和维修以及变配电系统的值班工作

等。

二、文明生产

电能的应用十分广泛，如果使用不当就会发生意外。为了防止事故的发生，应不断提高文明生产的重视程度，养成良好的工作习惯。

1、保管好工具

2、正确穿戴劳动防护用品

3、工前准备

4、培养良好的操作习惯

5、 观察电气设备绝缘情况、谨慎操作

6、 弄清用电器电源位置，准确关闭电源

7、尽量避免带电操作

在必须带电操作时，应遵守带电操作的有关规程。最后接入相线之前，应检查用电器的开关是否处在关闭状态，以防止用电器突然工作而发生事故。

8、不疲劳操作

9、熟悉各项“电器操作”的法令、法规

10、彻底摒弃侥幸心理

11、数人同时进行电工作业时，必须有人领班负责；接通电源前必须由领班发令指挥。

另外，作为一个电工，还应注意举止文明，作风正派，待人接物注意礼貌，讲究职业道德，严格执行班组的生产及技术管理的各种规章制度，做到工作有目标、有标准、有程序，行为有准则。

工作中还要做到“四不一坚守”：工作时间不串岗、不闲聊、不打闹、不影响他人工作；坚守工作岗位，保持正常的工作秩序。

三、电工基本安全知识

（一）电工安全操作规程

1、工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。

2、任何电气设备内部未经验明无电时，一律视为有电，不准用手触及。

3、不准在运转中拆卸修理电气设备。必须在停车、切断设备电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸，有人工作”的警示牌，并验明无电后，才可进行工作。

4、在总配电盘及母线上进行工作时，在验明无电后应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。

5、临时工作中断后或每班开始工作前，都必须重新检查电源确已断开，并验明无电。

6、每次维修结束时，必须清点所带工具、零件，以防遗失和遗留在设备内而造成事故。

7、由专门检修人员修理电气设备时，值班电工必须进行登记，完工后要做好交待，共同检查，然后才可送电。

8、必须在低压配电设备上带电进行工作时，要经过领导批准，并要有专人监护。工作时要戴工作帽，穿长袖衣服，戴绝缘手套，使用绝缘的工具，并站在绝缘物上进行操作，相邻带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开。严禁使用锉刀、钢尺等进行工作。

9、禁止带负载操作动力配电箱中的刀开关。

10、带电装卸熔断器时，要戴防扩眼镜和绝缘手套。必要时要使用绝缘夹钳，站在绝缘垫

上操作。

11、熔断器的容量要与设备和线路的安装容量相适应。

12、电气设备的金属外壳必须接地（接零），接地线要符合标准，不准断开带电设备的外壳接地线。

13、拆除电气设备或线路后，对可能继续供电的线头必须立即用绝缘布包扎好。

14、安装灯头时，开关必须接在相线上，灯头（座）螺纹端必须接在零线上。

15、对临时装设的电气设备，必须将金属外壳接地。严禁将电动工具的外壳接地线和工作零线拧在一起插人插座。必须使用两线带地或三线带地插座，或者将外壳接地线单独接到接地干线上，以防接触不良时引起外壳带电。用橡胶软电缆接移动设备时，专供保护接零的芯线中不许有工作电流通过。

16、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备附近，不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。

17、使用梯子时，梯子与地面之间的角度以600左右为宜b在水泥地面上使用梯子时，要有防滑措施。对没有搭钩的梯子，在工作中要有人扶持。使用人字梯时拉绳必须牢固。．

18、使用喷灯时，油量不得超过容器容积的3/4，打气要适当，不得使用漏油、漏气的喷灯。不准在易爆易燃物品附近点燃喷灯。

19、使用I类电动工具时，要戴绝缘手套，并站在绝缘垫上工作。最好加设漏电保护断路器或安全隔离变压器。

20、电气设备发生火灾时，要立刻切断电源，并使用1211灭火器或二氧化碳灭火器灭火，严禁用水或泡沫灭火器灭火。

（二）触电及预防

1．电流对人体的伤害

外部的电流经过人体，造成人体器官组织损伤，甚至死亡，称为触电。它有两种类型，即电击和电伤。

在触电事故中，电击和电伤常会同时发生。触电的伤害程度与通过人体电流的大小、流过的途径、持续的时间、电流的种类、交流电的频率及人体的健康状况等因素有关，其中以通过人体电流的大小对触电者的伤害程度起决定性作用。

人体对触电电流的反应，见下表

电流对人体的影响

| 电流/mA | 交流电（50Hz） | 直流电 |
| --- | --- | --- |
|  | 通电时间 | 人体反应 | 人体反应 |
| 0~0.5 | 连续 | 无感觉 | 无感觉 |
| 0.5~5 | 连续 | 有麻刺、疼痛感、无痉挛 | 无感觉 |
| 5~10 | 数分钟内 | 痉挛、剧痛，但可摆脱电源 | 有针刺、压迫及灼热感 |
| 10~30 | 数分钟内 | 迅速麻痹，呼吸困难，不能自由 | 压痛、刺痛，灼热强烈、有抽搐 |
| 30~50 | 数秒至数分钟 | 心跳不规则，昏迷，强烈痉挛 | 感觉强烈，有剧痛痉挛 |
| 50~100 | 超过3s | 心室颤动，呼吸麻痹，心脏麻痹而停跳 | 剧痛，强烈痉挛，呼吸困难或麻痹 |

2．安全电压

由于触电时对人体的危害性极大，为了保障人的生命安全，使触电者能够自行脱离电源，因此各国都规定了安全操作电压。 安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源的电压系列。其供电要求实行输出与输入电路的隔离，与其他电气系统的隔离。

我国规定的安全电压：

（1）42伏（空载上限小于等于50伏）可供有触电危险的场所使用的手持式电动工具等场合下使用。

（2）36伏（空载上限小于等于43伏），可在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等场合下使用。

（3）24伏、12伏、6伏（空载上限分别小于或等于29伏、15伏、8伏）三档可供某些人体可能偶然触及的带电体的设备选用。在大型锅炉内工作、金属容器内工作或者在发器内工作，为了确保人身安全一定要使用12伏或6伏低压行灯。当电气设备采用24伏以上安全电压时，必须采取防止直接接触带电体的。其电路必须与大地绝缘。

3. 触电形式

(1) 单相触电人体的某一部位与单相电源或带电体接触引起触电。

(2) 两相触电人体的两个部位，分别与两相电源或两相带电体同时接触，引起触电。

(3) 跨步电压触电当高压电线因故损坏跌落在地或与高压杆塔接地端有较大漏电时，在其周围某一半径范围内的地面，存在着较高的电位差，当人跨入这一范围内，前后脚地面的电位差会将人击倒，引起触电。

4．防止触电的安全措施

（1）停电操作及安全措施

① 关闭电源。检修电气线路时，应先关闭低压开关，后关闭高压开关，对多回路的线路要防止从低压侧向被检修设备反送电。

② 验电。用电压等级相符的验电器，对检修设备的进出线两侧各相分别验电，确认无电方可工作。

③、装接地线。对已关闭电源输出端各相，以及被检修线路各相都要装设携带型临时地线。

装拆接地线时，应戴绝缘手套，握住临时接地线的绝缘杆操作，人体不得碰触接地线，并有人监护。

装接地线，应先接接地端，后接导体端。

拆接地线，应先拆导体端，后拆接地端。

（三）触电抢救方法

1、使触电者迅速脱离电源

2、现场抢救

触电伤害不仅有突然性（短时内死亡），而且往往还有时效性（过一段时间死亡）。因此，触电者能否脱离危险、身体康复，很大程度上取决于现场抢救的及时和措施得当。

① 对神智清醒者，应迅速让其平躺在通风阴凉处，并尽快送医院观察治疗。

② 对已昏迷，但有心跳而呼吸停止者，应采用“口对口人工呼吸法”抢救。

③ 对已昏迷，但有呼吸而心跳停止者，应采用。“胸外心脏挤压法”抢救。

④ 对心跳、呼吸都已停止的触电者，甚至瞳孔放大者，切不可认为已经死亡而放弃抢救，此时触电者处于“假死”状态，更应迅速采取措施进行“口对口人工呼吸法”和“胸外心脏挤压法”施救。

⑤ 在对触电者现场抢救的同时，应尽快将伤者送医院，以便进一步治疗。

必须指出：人脑缺氧10min左右，大脑将死亡，因此在送医院途中一刻也不能停止抢救，直至交到医生手中。

（四）电气火灾及电气灭火知识

1、电气火灾的产生原因，

① 短路

② 过负荷

③ 接触电阻过大

④ 电气设备产生的火花和电弧

⑤ 熔断器选用不当

2、电气火灾灭火知识

① 当发生电气火灾时，首先应尽快切断电源。若电气开关本身着火，或已处在火中，开关的绝缘有可能损坏，关闭时，应使用绝缘工具。

② 关闭电源的操作，应从低压开始。首先关闭所有正在运行中的用电器（通过用电器的停止按钮进行），然后关闭负荷开关；切断高压电源的操作应先断开断路器，后断开隔离开关。

③ 在无法断电时，带电灭火必须选择适当的灭火机，如二氧化碳、1211(二氟一氯一溴甲烷）、四氯化碳、干粉等灭火机。也可用干燥的黄沙扑救，不允许用水和泡沫灭火机扑救。

实训项目二   电工常用工具的使用

正确使用和维护电工工具，既能提高工作效率和施工质量，又能减轻劳动强度、保证操作安全和延长电工工具的使用寿命。常用的电工工具包括通用工具、线路安装工具、登高工具和设备装修工具等，这里只介绍通用工具。通用工具是指一般专业电工都要应用的常用工具装备。电工所需的通用工具除以下分别介绍的外，尚有手锯、手锤和锉刀等钳工操作的基本工具。

电工常用工具是指一般专业电工都要使用的工具。

1、验电器

验电器是用来测定物体是否带电的一种电工常用工具。

用电笔验电时、，带电体通过电笔、人体与大地之间形成一个电位差，产生电场，电笔中的氖管在电场作用下就会发光。

使用低压验电器时，必须正确握持低压验电器，照图1-1所示方法使氖管小窗朝向自己，手指或手掌顶住笔尾金属体。

目前广泛使用电子（数字）试电笔。电子试电笔使用方法同发光管式。读数时最高显示数为被测值。

图1-1   低压验电器的握法

a）钢笔式握法                b）螺丝刀式握法

(1) 使用验电器的安全知识

① 验电器在使用前应在确有电源处试测，证明验电器确实良好，方可使用。

② 使用时，应逐渐靠近被测物体，直至氖管发亮；只有氖管不亮时，才可与被测物体直接接触。

③ 室外使用高压验电器，应在天气晴朗时进行，雨、雪天气不宜使用，以防发生危险。

(2) 实习内容用低压测电器按下列要求进行测试。

① 区别相线与零线在交流电路中。

② 区别电压的高低。

③ 识别相线碰壳。

④ 识别相线接地。

2.螺钉旋具

螺钉旋具又称旋凿或起子，它是一种紧固、拆卸螺钉的工具。

(1）螺钉旋具的式样和规格   螺钉旋具的式样和规格很多，按头部形状可分为一字形和十字形两种，如图1-2所示。

图1—2   螺钉旋具

a) 一字形螺钉旋具            b) 十字形螺钉旋具

(2）使用螺钉旋具的安全知识

① 电工不可使用金属杆直通柄顶穿心的螺钉旋具，否则便用时很易造成触电事故。

② 使用螺钉旋具紧固或拆卸带电的螺钉时，手不得触及螺钉旋具的金属杆，以免发生触电事故。

③ 为了避免螺钉旋具的金属杆触及皮肤，或触及邻近带电体，应在金属杆上穿套绝缘管。

(3)使用方法：

① 大螺钉旋具的使用   大螺钉旋具一般拿来紧固较大的螺钉。使用时，除大拇指、食指和中指要夹住握柄外，手掌还要顶住柄的末端，螺钉旋具与螺钉在一条直线上。这样就可以防止旋转时滑脱，用法如图1-3a所示。

② 小螺钉旋具的使用   小螺钉旋具一般用来紧固电气装置接线桩上的小螺钉，使用时，可用大拇指和中指夹住握柄，用食指顶住柄的末端捻旋，如图1-3b所示。

③ 较长螺钉旋具的使用   可用右手压紧并转动手柄，左手握住螺钉旋具的中间，以使螺钉旋具不滑脱，此时左手不得放在螺钉的周围，以免螺钉旋具滑出将手划伤。

图1-3    螺钉旋具的使用

a) 大螺钉旋具的使用       b) 小螺钉旋具的使用

3.钢丝钳

钢丝钳有铁柄和绝缘柄两种，绝缘柄为电工用钢丝钳，常用的规格有150mm、175mm和200mm三种。

(1） 电工钢丝钳的构造和用途   电工钢丝钳由钳头和钳柄两部分组成，钳头由钳口、齿口、刀口和铡口四部分组成。钳口用来弯纹或钳夹导线线头；齿口用来紧固或起松螺母；刀口用来剪切导线或剖削软导线绝缘层；铡口用来铡切电线线芯气钢丝或铁丝等较硬金属，其构造及用途如图1-4所示。

图1-4   电工钢丝钳的构造和用途

a)结构   b)弯绞导线   c) 紧固或起松螺母   d) 剪切导线   e) 铡切钢丝

(2) 使用电工钢丝钳的安全知识

① 使用电工钢丝钳以前，必须检查绝缘柄的绝缘体是否完好。绝缘体如果损坏，进行带电作业时将会发生触电事故。

② 用电工钢丝钳剪切带电导线时，不得用刀口同时剪切相线和零线，或同时剪切两根相线，以免发生短路故障。

③ 不能用钳头代替手锤作敲打工具，以免损坏。

(3) 实习内容

① 按图1-4b方法弯绞导线。

② 按图1-4d方法剪切导线。

③ 剥削软导线。

4.尖嘴钳

尖嘴钳的头部尖细，呈细长圆锥形，在邹端部的钳口上有一段棱形齿纹，适用于在狭小的工作空间操作。其外形如图1-5所示。

(1) 尖嘴钳的用途

① 带有刃口的尖嘴钳能剪断较小金属丝。

② 尖嘴钳能夹持较小螺钉、垫圈、导线等元件施工。

③ 在装接控制线路板时．尖嘴钳能将单股导线弯成一定圆弧的接线鼻子。

(2) 实习内容将直径为1—2r的单股导线弯成Φ4-5圆弧接线鼻子。

图1-5   尖嘴钳                 图1-6   断线钳

5.断线钳

断线钳又称斜口钳，钳柄有铁柄、管柄和绝缘柄三种形式，其中电工用的绝缘柄断线钳的外形如图1-6所示。其耐压强度为1000V。

断线钳专用于剪断较粗的金属丝、线材及电线电缆等。常用规格有130mm、160mm、180mm和200mm四种。

6.剥线钳

剥线钳是用于剥除小直径导线绝缘层的专用工具，其外形如图1-7所示。它的手柄是绝缘的，耐压强度为500V.

(1) 剥线钳的使用方法使用时，将要剥除的绝缘长度用标尺定好后，即可把导线放人相应的刃口中（比导线直径稍大），用手将钳柄一握，导线的绝缘层即被割破而自动弹出。

(2）实习内容用剥线钳剥除废旧电线。

图1-7   剥线钳                   图1-8   电工刀

7.电工刀

电工刀是用来剖削截面6mm2以上塑导线的工具，其外形如图1-8所示。

(l）电工刀的使用使用时应将刀口朝外剖削，剖削导线绝缘层时，应使刀面与导线成较小的锐角，以免割伤导线。

(2) 使用电工刀的安全知识

① 电工刀使用时应注意避免伤手。

② 电工刀用毕，随即将刀身退回淞刀柄。

③ 电工刀刀柄是无绝缘保护的，不能在带电导线或器材上剖削，以免触电。

(3) 实习内容用电工刀剖削废旧塑料单芯硬线（要求：逐渐做到不剖伤芯线）。

8．活络扳手

(l) 活络扳手的构造和规格活络扳手由头部和柄部组成，头部又由活络扳唇、呆扳唇、蜗轮和轴销等构成，如图1-9a所示。旋动蜗轮可调节扳口的大小。规格是用长度：大开口宽度（单位～）来表示。

图1-9   活络扳手的构造和用途

a) 活络扳手   b) 扳动大螺母时的握法   c) 扳动较小螺母时的握法

(2）活络扳手的使用方法

① 扳动大螺母时，需用较大力矩，手应握在接近柄尾处。如图2--12b所示。

② 扳动较小螺母时，需用力矩不大，但螺母过小易打得，故手应握在接近头部的地方，如图所示，这样可随时调节蜗轮，收紧活络扳唇，防止打滑。

③ 活络扳手不可反用，以免损坏活络扳唇，也不可用钢管接长手橇刹翻口较大的扳拧力矩。

④ 活络扳手不得当作撬棒和手锤使用。

实训项目三   导线的连接和绝缘恢复

一、实训目的

l、会单芯导线的直接连接

2、会单芯导线的“T”字形分支连接

3、会导线与各种接线柱的连接

二、设备与器材

1、电工常用工具                                一套

2、2.5mm2铝塑导线                              若干

3、各种连接端子                                各一件

三、导线与导线的连接

导线与导线的连接   当导线不够长或要分接支路时，就要将导线与导线连接。

1、 单芯导线的直接连接

① 把两线头的芯线成X形相交，互相绞绕2-3圈，如图2-1a所示。

② 然后扳直两线头，如图2-1b所示。

③ 将两个线头在芯线上紧贴并绕6圈，用钢丝钳切去余下的芯线，并钳平芯线的末端，如图2-1c所示。

图2-1   单股导线的直接连接

2、单股导线的T字形分支连接

将支路芯线的线头与干线芯线十字相交在支路芯线根部留出约3-5mm，然后按顺时针方向缠绕支路芯线，缠绕6-8圈后，用钢丝钳切去余下的芯线，并钳平芯线末端，如图2-2所示。

图2-2   单股导线的T字形分支连接

三． 导线与接线柱的连接

通常，各种电气设备、电气装置和电器用具均设有供连接导线用的接线端子，常见的接线端子有柱形端子和螺钉端子两种。

（1）线头与针孔接线桩的连接      端子板、一些熔断器、电工仪表等的接线，大多利用接线部位的针孔并用压接螺钉来压住线头以完成连接。如果线路容量小，可只用一个螺钉压接；如果线路容量较大或对接头质量要求较高，则使用两个螺钉压接。

单股芯线与接线桩连接时，最好按要求的长度将线头折成双股并排插入针孔，使压接螺钉顶紧在双股芯线的中间。如果线头较粗，双股芯线插不进针孔，也可将单股芯线直接插入，但芯线在插入针孔前，应朝着针孔上方稍微弯曲，以免压紧螺钉稍有松动线头就脱出。

在绑扎接线桩上连接多股芯线时，先用钢丝钳将多股芯线进一步绞紧，以保证压接螺钉顶压时不致松散。此时应注意，针孔与线头的大小应匹配。如果针孔过大，则可选一根直径大小相宜的导线作为绑扎线，在已绞紧的线头上紧紧地缠绕一层，使线头大小与针孔匹配后再进行压接。如果线头过大，插不进针孔，则可将线头散开，适量剪中间几股。然后将线头绞紧就可进行压接。通常7股芯线可剪1~2股，19股芯线可剪1~7股。

无论是单股芯线还是多股芯线，线头插针孔时必须插到底，导线绝缘层不得插入孔内，针孔外的裸线头长度不得超过2mm。

图2-3   线头与接线桩的连接

（2）线头与螺钉平压式接线桩的连接      单股芯线（包括铝芯线）与螺钉平压式接线桩，是利用半圆头、圆柱或六角螺钉加垫圈将线头压紧完成连接的。对载流量较小的单股芯线，先将线头弯成压接圈（俗称羊眼圈），再用螺钉压紧。为保证线头与接线桩有足够的接触面积，日久不会松动或脱落，压接圈必须弯成圆形。单股芯线压接圈弯法。

图2-4   单股芯线压接弯法

a)绝缘层根部约3mm处向外侧折角  b)按略大于螺钉直径为弯成圆弧

c)剪去芯线余端                   d)修正圆圈成圆

下图的8种压接都不规范；图a的压接圈不完整，接触面积太小；图b的线头根部太长，易与相邻导线碰触造成短路；图c的导线余头太长，压不紧，容易造成接触面积小；图d的压接圈径太小，装不进螺钉；图e的压接圈不圆，压不紧，容易造成接触不良； 图f的余头太长，容易发生短路或触电事故；图g只有半个圆圈，压力住； 图h的软线线头未拧紧，有毛刺，容易造成短路。

图2-5   不规范的压接圈

实训项目四   计量仪表的安装与接线

一、实训目的

l、会单相电能表的安装与接线

2、会三相四线电能表的直接接法

3、会三相四线电能表接电流互感器的间接接法

二、设备与器材

l、万用表                                      一块

2、单相电能表                                  一块

3、三相四线电能表                              一块

4、电流互感器(50/5A)                           三只

5、380V 15A闸刀                                一把

6、220V 10A闸刀                                一把

7、三相空气开关                                一个

8、漏电保护器（220V 20A）                      一个

9、2.5mm2铝塑导线                              若干

10、电工常用工具                                一套

三、实训步骤和方法

（一）、单相电能表

1、单相电能表有转盘式和电子式两种，电子式有插卡式和分时段计价等多种，目前普遍采用的还是转盘式，正在推广使用的是分时段计价的电子电能表。

2、单相电能表按电流等级分为5（10) A ， 10 (20) A , 20 (40) A , 20 (80) A等多种，选用的原则是用户总功率除以电压≤电表电流。    (W/v ≤I表)

3、单相电能表的安装，安装电表称为挂表。要求：①先挂后固定。②高度要求。③垂直地面，前后左右倾斜角度不大于5。

4、单相电能表接线如图3-1所示，在接线盒内共有四个接线桩，从左到右按1、2、3、4编号。1、3号桩接电源进线，2、4号桩接出线，1、2号柱为火线；3、4号柱为中性线。在实际使用中以接线盒盖所示接线图为准。

图3-1   单相电能表接线图

（二）、三相四线电能表

1、三相电能表：三相电能表有三相三线和三相四线两种。也有转盘式和电子式两类，电子式又有分时段和不分时段计价。

2、三相四线电能表的直接接线如图3-2所示。这种电能表共有十一个接线桩，从左至右按1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11编号，其中1、4、7号桩是电源相线的进线桩，用来连接从总熔断器下桩引来的三根相线；3、6、9号桩头是相线的出线桩，分别接总开关的三个进线桩；10、11号是电源中性线的进线桩和出线桩；2、5、8三个接线桩可空着，但连接片不可拆下。即1与2、4与5、7与8相连。

图3-2   三相四线电能表的直接接线

3、三相四线电能表的间接接线

（1）电流互感器

1）电流互感器作用

① 将实际的一次电流转变为标准的5安培；

② 为测量装置和继电保护的线圈提供电流；

③ 对一次设备和二次设备进行隔离

2）电流互感器的安装与接线

① 一次线路连接P1 、P2 ，二次线路连接

S1 、S2 ，

② 二次侧不允许安装熔断器，不允许开路

运行；出线端接地。

（2）三相四线电能表的间接接线如图3-3所示。这种三相电能表需配用三只同规格的电流互感器。接线时把从总熔断器盒下接线桩或电源开关下柱引来的三根相线，分别与三只电流互感器一次侧的“P1”接线桩连接直接，同时用三根绝缘导线从这三个“Pl”接线桩引出，分别与电能表2、5、8三个接线桩连接。然后用三根绝缘导线，从三只电流互感器二次侧的“S1”接线桩引出，与电能表1、4、7三个进线桩连接。再用三根绝缘导线一端连三只电流互感器二次侧的“S2”接线桩；另一端连电度表3、6、9三个出线桩，三只电流互感器二次侧“S2”接线柱用根导线连接与电能表外壳接地；最后用三根绝缘导线，把三只电流互感器一次侧的“P2”接线桩分别与总开关三个进线桩连接起来，并把电源中性线与电能表10号进线桩连接，11号接线桩是用来连接性线的出线，接线时应先将电能表接线盒内的三块连片(2,5,8)都拆下。

图3-3   三相四线电能表的间接接线图

a）接线外观图    b）接线图

四、综合练习

1、练习内容：

① 单相电能表配电板安装与接线如图3-4

图3-4   单相电能表配电板安装与接线图

1、单相闸刀   2、单相电表   3、单相漏电断路器

② 三相四线电能表的间接连接配电板安装与接线（见图3-5）

图3-5   三相四线电能表的间接连接配电板安装与接线图

1、空气开关  2、三相四线有功电能表

3、电流互感器  4、380V 15A闸刀

实训项目五   照明线路的安装

一、实训目的

l、会照明线路使用元件的选用和安装

2、会照明线路导线以及其支撑物的安装

3、会照明线路整体的布局以及敷设

二、设备与器材

l、万用表                                      一块

2、单相电能表                                  一块

3、漏电保护器                                  一个

4、220V 10A闸刀                                一个

5、单相五孔插座                                一个

6、一位单控开关                                一个

7、一位双控开关                                二个

8、螺口平灯座                                  二个

9、100W灯泡                                   二个

10、2.5mm2铝塑导线                              若干

11、螺钉                                        若干

12、电工常用工具                                一套

三、实训步骤和方法

（一）照明线路安装的技术要求

室内布线不仅要使电能传送安全可靠，而且要使线路布置正规、合理、整齐和安装牢固。

（二）照明线路安装的工序

（1）按设计图样（实际要求）确定灯具、插座、开关、配电箱等的位置。

（2）根据元件位置确定导线敷设的路径。

（3）敷设导线，并将导线和元件连接。

（4）检查线路

（5）安装灯具

（6）通电试运行

（三）常用照明灯具、开关、插座及导线的选用与安装

1、灯具

1) 灯具有插（卡）口式和螺口式两种，功率超过100W的灯泡，一般采用螺口式灯头，因为螺口式灯头在电接触和散热方面，都要比插口式灯头好得多。

白炽灯灯泡的规格有很多，按其额定工作电压分为6V、12V、24V、36V、110V和220V等六种，其中36V以下的属于低压安全灯泡。在安装灯泡时，注意灯泡的额定工作电压与线路电压必须一致。

白炽灯发光效率较低，寿命也不长，但光色较受人欢迎。

2)灯座   灯座又称灯头，品种繁多，常用的灯座如图4-1所示。可按使用场所进行选择。

图4-1常用灯座

a)插口吊灯座   b)插口平灯座   c)螺口吊灯座

d)螺口平灯座   e)防水螺口吊灯座   f)防水螺口平灯座

3) 开关   开关的品种也很多，常用的开关按应用结构可分为单联开关和双联开关。按控点可分为单控开关和双控开关。按安装方式可分为明装和暗装开关。

1) 灯座的安装

① 平灯座的安装   平灯座上有两个接线桩，一个与电源的中性线连接；另一个与来自开关的一根（相线）连接。

插口平灯座上的两个接线桩，可任意连接上述两个线头，而螺口平灯座上的两个接线桩，为了使用安全，必须把电源中性线线头连接在连接螺纹圈的接线桩上，把来自开关的连接线线头连接在连接中心簧片的接线桩上。

② 吊灯座的安装   吊灯灯座必须用两根纹合的塑料软线或花线作为与挂线盒的连接线。两端均应将线头绝缘层剥去，将上端塑料软线穿人挂线盒盖孔内，打个结，使其能承受吊灯的重量。然后把软线上端两个线头分别穿人挂线盒底座正中凸起部分的两个侧孔里，再分别接到两个接线桩上，罩上挂线盒盖。接着将下端塑料软线穿人吊灯座盖孔内，也打一个结，再把两个线头接到吊灯座上的两个接线桩上，罩上吊灯座盖即可。

2) 开关的安装．

① 明装开关的安装在墙上准备安装开关的地方钻孔安装木榫，用螺钉将开关固定。

② 暗装开关的安装暗装开关须预留盒洞或在安装位置凿洞，将开关盒用水泥砂浆固定。

3) 插座的安装

单相三极插座安装时插座中接地的接线桩必须与接地线连接，不可借用中性线桩头作为接地线。

（四）照明线路的典型线路

1、插座线路线路

① 插座线路中必须接三根线（火线、中性线和接地线）

② 插座线路不能和照明灯具的线路走在一起

③ 在低于150mm的地方安装插座时要使用安全插座

2、一个开关控制一盏灯的线路，如图4-2所示

① 开关必须接在火线上

② 灯座的螺旋端必须接在中性线上

图4-2  一个开关控制一盏灯线路

2、两个开关控制一盏灯的线路，如图4-3所示

① 开关必须接在火线上

② 灯座的螺旋端必须接在中性线上

图4-3   两个开关控制一盏灯的线路

三、配电板的安装

配电板由方木板和计量仪表、总开关、熔断器、短路保护装置等元器件组成。

室内配电板安装在进户线的最近点和隐敝点。

室内配电板安装线路如图4-4所示

1、接线要求：

① 布线导线分色；

② 线路通道尽可能短少，并行时分路集中；

③ 横平竖直，同一平面不交叉重叠，每一接线端点接线不超过两根。

④ 每一导线端头连接处两个90°拐弯，不斜拉，不伤心线；

⑤ 连接端点处长度5~12mm，多排时不超过24mm；

⑥ 不错位、反圈、裸露、压绝缘。

图4-4   室内配电板安装线路安装与接线图

1、220V 5A闸刀     2、单相电表     3、漏电保护器

4、五孔插座   5、一位双控开关      6、灯座与灯泡