中级维修电工补充题

1、用开关、电源、（负载 ）和导线可构成一个最简单的电路。

2、全电路是指包括（内电路 ）、外电路两部分组成的闭合电路的整体。

3、电压的方向是（由高电位指向低电位）。

4、在分析电路时可先任意设定电压的参考方向，再根据（计算所得值的正、负 ）来确定电压的实际方向。

5、在用基尔霍夫第一定律列节点电流方程式时，若解出的电流为负，则表示（实际方向与假定的电流正方向相反  ）。

6、在用基尔霍夫第一定律列节点电流方程式时，若实际电流方向与假定的电流正方向相反，则解出的电流（为负 ）。

7、全电路欧姆定律是指：在全电路中电流与电源的电动势（成正比 ），与整个电路的内、外电阻之和成反比。

8、基尔霍夫第一定律是表明（流过任一节点的瞬间电流的代数和为零 ）。

9、基尔霍夫电压定律的数字表达式为（∑IR=∑E ）。

10、基尔霍夫电流定律的数字表达式为(∑I入=∑I出）。

11、在图示P16/10的节点B上符合基尔霍夫第一定律的式子是(I1-I2-I6=0 ）。

12、如图示P17/11直流电路已知E1＝15V、E2=70V、E3=5V、R1=6Ω、R2＝5Ω、R3=10Ω、R4=2.5Ω、R5=15Ω，支路电流I5为（2A   ）。

13、应用戴维南定理分析含源二端网络，可用（等效电源）代替二端网络。

14、戴维南定理最适用于求复杂电路中（某一条支路  ）的电流。

15、一含源二端网络测得短路电流是4A，开路电压为10V，则它的等效内阻为（2.5Ω ）。

16、与一电流源并联内阻为2Ω，当把它等效变换成10V的电压源时，电流源的电流是（5A ）。

17、一电压源的电压是20V，串联内阻为2Ω，当把它等效变换成电流源时，电流源的电流是（10A  ）。

18、如图P17/17已知：如果R1=0.2Ω，R2=0.2Ω，E1=7V，E2=6.2V，R3=3.2Ω，则流过R3的电流是（2A ）。

19、如图P18/18已知：E=30V，R1=1Ω，R2=9Ω，R3=5Ω。求开路电压Uo为（10V ）。

20、复杂直流电路指的是（不能用电阻串并联关系化简  ）的直流电路。

21、叠加原理是分析（线性电路 ）的一个重要原理。

22、节点电压法是以（节点电压 ）为未知量，根据基尔霍夫电流定律列出节点电流方程，从而解得。

23、节点电压法是以节点电压为未知量，根据（基尔霍夫电流定律  ）列出节点电流方程，从而解得。

24、回路电流法是以（回路电流 ）为未知量，根据基尔霍夫电压定律列出回路电压方程，从而解得。

25、如图所示P18/23电路中，设E1=5V，R1=10Ω，E2=1V，R2=20Ω，R3=30Ω，用支路电流法求各支路电流为（I1=0.2A，I2=-0.1A，I3=0.1A ）。

26、正弦交流电压u=100Sin（628t+60°）V，它的频率为（100Hz ）。

27、正弦量用相量形式表示，在计算时要求（频率相同）。

28、如图示P18/27正弦交流电的有效值为（10 ）mV。

29、如图示P19/28正弦交流电角频率为（3.14 ）rad/s。

30、如图示P19/29正弦交流电的初相位是（π/6 ）。

31、两个阻抗Z1、Z2并联时的总阻抗是（Z1& ）

32、串联谐振时电路中（电压与电流同相位 ）。

33、并联谐振时电路中（电源电压与电路总电流同相位 ）。

34、某元件两端的交流电压滞后于流过它的交流电流则该元件为（容性负载 ）。

35、在R—C串联电路中总电压与电流的相位差角，与（电路元件R、C的参数 ）及电源频率有关。

36、R—C串联电路的电路总阻抗为（R-j/ωC ）。

37、R—L串联电路的电路总阻抗为（R+jωL ）。

38、R—L串联电路中电感元件两端电压与电流相位关系为（电压超前电流90° ）。

39、在图示P20/28中各线圈的电阻和电感、电源端电压、电灯的电阻及交流电的频率均相同，最亮的电灯是（a灯 ）。

40、两个阻抗并联的电路它的总阻抗的模为（1/|Z|=|1/Z1+1/Z2| ）。

41、R—L—C并联电路的谐振条件是（ωL=1/ωc ）。

42、对称三相负载三角形连接时，（相电压等于线电压 ）且三相电流相等。

43、在负载星形联接的三相对称电路中，相电流的相位（与线电流相同）。

44、在三相四线制中性点接地供电系统中，线电压是指（相线之间 ）的电压。

45、三相对称负载，作三角形联结，若每相负载的阻抗为38Ω，接在线电压为380V的三相交流电路中，则电路的线电流为（17.3A ）。

46、额定电压都为220V的40W、60W和100W的三只灯泡串联在220V的电源中，它们的发热量由大到小排列为（40W、60W、100W ）。

47、三相交流电路中，总功率为（P=3UpIpcosφ）。

48、带中性线的三相不对称电路通常是指（负载不对称）。

49、三相三线制测量电路总功率可以用二表法或（三表法 ）来测量。

50、三相四线制不对称负载测总功率可以用（三表法）来测量。

51、工厂为了提高cosφ常采用（并联 ）适当的电容。

52、为了提高电网的功率因数，可采用的措施是降低供电设备消耗的（无功功率 ）。

53、当电路的状态或参数发生变化时，电路从原稳定状态（经过一段时间 ）进入新的稳定状态。

54、电感元件在过渡过程中，流过它的电流（不能突变 ）。

55、电路产生过渡过程的原因是（电路存在储能元件，且电路发生变化 ）。

56、电容在过渡过程中，电容（两端电压不能突变 ）。

57、电容元件换路定律的应用条件是电容的（电流ic有限 ）。

58、电感元件换路定律的应用条件是电感的（电压UL有限 ）。

59、RL电路过渡过程的时间常数τ=（L/R ）。

60、RL电路过渡过程的时间常数τ=（L/R ）。

61、分析过渡过程的三要素法中的三要素为f（0<sub>+</sub>）、（f（∞） ）和τ。

62、高低压供电系统通常由（高压电源进线 ）、高压配电所、高压配电线、变电所、低压配电线等组成。

63、对于用电设备容量在（250kW及以下 ）的供电系统，通常采用低压供电，只需设置一个低压配电室。

64、衡量供电系统质量的指标是（电压）和频率的质量。

65、电力负荷按其对供电可靠性的要求及（中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响  ）的程度，分为三级。

66、在变配电所中,担负输送和分配电能任务的电路称为一次回路,（控制、指示、测量和保护一次设备运行    ）的电路称为二次回路。

67、380V/220V的配电系统中一般采取中性点（直接接地 ）运行方式。

68、低压配电系统中的中性线的功能是连接使用相电压的单相设备、（传导三相系统中的不平衡电流和单相电流 ）、减少负荷中性点的电位偏移。

69、380V/220V配电系统电源中性点直接接地的运行方式分为TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统和（TT）系统。

70、三相五线制系统中的PE线称为（保护线 ）。

71、把电气设备的金属外壳、构架与系统中的（PE线或PEN线 ）可靠地连接称为保护接零。

72、保护接零应用于（TN ）低压供电系统。

73、共发射极放大电路中三极管的集电极静态电流的大小与（集电极电阻 ）无关。

74、放大电路交流负载线的斜率取决于放大电路的（总负载电阻 ）。

75、在微变等效电路中，直流电源与耦合电容（两者都可以看成是短路的）。

76、分压式偏置放大电路中对静态工作点起到稳定作用的元件是（发射极电阻）。

77、（输入电阻大、输出电阻小）是共集电极放大电路的特点之一。

78、共基极放大电路的输出信号与输入信号的相位是（同相的）。

79、多级放大电路中，后级放大电路的输入电阻就是前级放大电路的（负载电阻）。

80、影响放大电路上限频率的因素主要有（三极管的结间电容）。

81、采用直流负反馈目的是（稳定静态工作点）。

82、放大电路中，凡是并联反馈，其反馈量取自（输出电压或输出电流都可以）。

83、采用“瞬时极性法”来判断反馈极性时，若反馈信号的极性为正即为（正反馈或负反馈都可能）。

84、电压串联负反馈可以（提高输入电阻减小输出电阻）。

85、差动放大电路在电路中采用对称结构是为了（抵消两个三极管的零漂）。

86、把双端输出改为单端输出，差动放大电路的差模放大倍数（减小一半 ）

87、运算放大器的输入级都采用（差动放大）。

88、下列运放参数中（输入电阻）数值越大越好。

89、运放组成的同相比例放大电路，其反馈组态为（电压串联）负反馈。

90、用运算放大器组成的电平比较器电路工作于（开关状态）。

91、根据功率放大电路中晶体管静态工作点在交流负载线上的位置不同，功率放大电路可分为（三种）

92、乙类功率放大器电源提供的功率（随输出功率增大而增大）。

93、电源电压为±12V的OCL电路，输出端的静态电压应该调整到（0V）

94、电源电压为12V的OTL电路，输出端的静态电压应该调整到（6V）

95、正弦波振荡电路是由放大电路加上（选频网络 ）和正反馈电路组成的。

96、RC桥式振荡电路中（同时存在正反馈与负反馈）。

97、从交流通路来看，电感三点式振荡电路中电感的中心抽头应该与（发射极）相连。

98、从交流通路来看，电容三点式振荡电路中电容的中心抽头应该与（发射极）相连。

99、串联型稳压电源中，放大环节的作用是为了（提高输出电压的稳定性）。

100、采用三端式集成稳压电路7809的稳压电源，其输出（可以通过外接电路扩大输出电流，也能扩大输出电压）。

101、与门的逻辑功能为（全1出1，有0出0）。

102、74系列TTL集成门电路的电源电压可以取（5V）。

103、或非门的逻辑功能为（有1出0，全0出1）

104、普通晶闸管中间P层的引出极是（门极）。

105、普通晶闸管的额定电流的大小是以（工频正弦半波电流的平均值）来标志的。

106、单相半波可控整流电路带电阻性负载，在α=60°时输出电流平均值为10A，则晶闸管电流的有效值（需要查波形系数才能确定）。

107、单相半波可控整流电路带大电感负载时，续流二极管上的电流（大于晶闸管上的电流）。

108、对于单相全控桥式整流电路带大电感负载时，无论是否接续流二极管，电路（都可以正常工作）。

109、单相全控桥式整流电路带大电感负载，在α=60°时输出电压平均值为45V，则整流变压器二次侧的电压有效值为（100V）。

110、对于单相半控桥式整流电路带大电感负载时，无论是否接续流二极管，电路（输出电压的计算公式是相同的）。

111、单相半控桥式整流电路带电阻性负载时，交流输入电压220V，当α＝60°时，其输出直流电压平均值Ud=（148.5V）。

112、三相半波可控整流电路，带大电感负载，无续流二极管，在α=60°时的输出电压为（0.58U<sub>2</sub>）。

113、三相半波可控整流电路，带电阻性负载，在α=30°时的输出电压约为（U<sub>2</sub>）。

114、单结晶体管是一种特殊类型的二极管，它具有（2个基极）。

115、在常用晶闸管触发电路的输出级中采用脉冲变压器的作用有（阻抗匹配，降低脉冲电压增大输出电流以可靠触发晶闸管）和隔离触发电路与主电路。

116、在晶闸管过流保护电路中，要求直流快速开关先于（快速熔断器）动作。

117、常用的晶闸管过电压保护是（压敏电阻）和RC吸收装置。

118、在单相晶闸管直流调速系统中，给定电压与（电压负反馈信号）比较后产生的偏差信号作为单结晶体管触发电路的输入信号，使触发脉冲产生移相，从而使直流电机的转速稳定。

119、使用直流单臂电桥测量一估计为100欧姆的电阻时，比率臂应选（×0.1）

120、测量1欧姆以下的小电阻宜采用（直流双臂电桥）。

121、使用通用示波器测量波形的峰——峰值时，应将Y轴微调旋钮置于（校正位置）。

122、晶体管特性图示仪不能测量晶体三极管的（频率特性）。

123、低频信号发生器输出信号的频率通常在（1Hz～200kHz〈或1MHz〉）可调。

124、晶体管毫伏表的量程一般为（0.1mV～300V）。

125、变压器工作时，其一次侧、二次绕组电流之比与一次侧、二次绕组的匝数比成（反比关系）。

126、当（K 〉1，N1 〉N2，U1 〉U2）时，变压器为降压变压器。

127、变压器带负载运行时，二次绕组磁动势对一次绕组磁动势（起去磁作用）。

128、变压器负载运行时的外特性是指当负载的功率因素一定时，二次侧端电压与（负载电流）的关系。

129、变压器的空载试验可以测定变压器的变比及（空载电流和空载损耗）。

130、变压器的短路试验可以测定变压器的（铜耗和阻抗电压）。

131、油浸式三相电力变压器的主要附件有油箱、储油柜、干燥器、防爆管、温度计、绝缘套管及（分接头开关和气体继电器）等。

132、三相变压器二次侧的额定电压是指变压器在（空载  ）时，一次侧加上额定电压后，二次侧两端的电压值。

133、变压器一、二次绕组绕向相同，则（一次绕组始端和二次绕组始端）为同名端。

134、一台三相变压器的联结组别为Yd11，表示变压器的一、二次绕组接法为（一次绕组为星形、二次绕组为三角形）。

135、三相变压器并联运行的条件是必须具有相同的联结组、电压比和（各变压器的相电压应相等）

136、在中、小型电力变压器的定期检查维护中，若发现变压器箱顶油面温度与室温之差超过（55℃），说明变压器过载或变压器内部已发生故障。

137、电压互感器相当于（空载运行的降压变压器）。

138、电流互感器的运行情况与（变压器的短路运行）相似。

139、电流互感器使用时正确方法是（铁心及二次绕组的一端接地）。

140、对交流电焊变压器的要求是：空载时引弧电压约为（60~75V）；有负载时，电压要求急剧下降。

141、磁分路动铁式电焊变压器的焊接电流的调节有粗调和细调。粗调是靠（改变二次绕组的匝数）来调节改变。

142、带电抗器的电焊变压器的可变电抗器应接在电焊变压器的（二次绕组）。

143、动圈式电焊变压器是通过改变一、二次绕组的相对位置来调节焊接电流，具体来说（二次绕组是可动）。

144、整流式直流电焊机是利用整流装置将（交流电变成直流电）的一种电焊机。

145、直流电机按磁场的励磁方式可分成他励式、并励式、串励式和（复励式）等。

146、直流电机转子由电枢铁心、电枢绕组及（换向器）等部分组成。

147、直流电动机电枢绕组可分为叠绕组、波绕组和（蛙形绕组）。

148、对直流发电机和电动机来说，换向器作用不相同。对直流发电机来说，换向器作用是完成（交流电动势、电流转换成直流电动势、电流）。

149、按国家标准,换向火花等级有1级、2级和（3级）等。

150、当磁通恒定时，直流电动机的电磁转矩和电枢电流成（正比）关系。

151、直流电动机的机械特性就是在稳定运行的情况下，电动机的转速与（电磁转矩）之间的关系。

152、他励电动机具有（硬机械特性），这种特性特别适用于当负载变化时要求转速比较稳定的场合。

153、直流电动机在电枢回路不串联其它电阻情况下的机械特性称为（固定机械特性）。

154、直流电动机的启动方法一般可采用（晶闸管调压启动）。

155、改变直流电动机转向，可采取（仅改变励磁电流方向）措施。

156、直流电动机的调速方法有电枢回路串联附加电阻调速、改变励磁电流调速和（改变电枢电压调速）等三种方法。

157、直流电动机的电气制动方式有能耗制动、反接制动和（回馈制动）等三种。

158、直流发电机的运行特性有外特性和（空载特性）。

159、异步电动机的额定功率是指电动机在额定工作状态运行时的（轴上输出的机械功率）。

160、异步电动机的工作方式（定额）有连续、短时和（断续）等三种。

161、三相异步电动机的转速取决于电源频率、极对数和（转差率）。

162、三相异步电动机的转差率是转差与（同步转速）的比值。

163、鼠笼异步电动机的最大电磁转矩对应的临界转差率Sm与定子电压的大小（无关 ）。

164、三相异步电动机启动运行时，要求（有足够大的启动转矩）。

165、一台三相笼型异步电动机是否全压启动要看电动机容量与（供电变压器的容量 ）的关系。

166、某4极三相笼型异步电动机，额定功率10kW，额定转速1460r/min， 额定电压380V，△联接，功率因数0.88，额定效率80%，IST/IN=6.5。电动机采用Y—△减压启动时的启动电流为（46.8A）。

167、电动机采用自耦变压器减压启动，当启动电压是额定电压的70%时，电网供给的启动电流是额定电压下启动时启动电流的（0.49）倍。

168、绕线式电动机的启动方法有转子绕组串接电阻启动法和（频敏电阻器启动法）。

169、异步电动机常用的调速方法有变频调速、变极调速和（变转差率调速）。

170、多速电动机通常采用改变定子绕组的接法来改变（极对数）从而改变电动机的转速。

171、异步电动机常用的电气制动方法有反接制动、能耗制动和（回馈制动）。

172、单相异步电动机一般有电阻分相启动、电阻分相启动和（罩极启动 ）。

173、分相启动单相异步电动机一般有电阻分相启动和（电容分相启动）。

174、使用兆欧表测定绝缘电阻时，应使兆欧表达到每分钟（120r/min ）以上。

175、同步电机的转子磁极上装有励磁绕组，由（直流电）励磁

176、同步电动机的启动方法有异步启动法、辅助启动法及（调频启动法）。

177、若被测机械的转向改变，则交流测速发电机输出电压的（相位改变180°）。

178、直流伺服电动机的结构，原理和一般（直流电动机）基本相同

179、在自动控制系统中，把脉冲信号转变成直线位移或角位移的电磁装置称为（步进电机）。

180、电磁调速异步电动机又称为（滑差电动机）。

181、交磁电机扩大机直轴电枢反应磁通的方向为（与控制磁通方向相反）。

182、低压电器按在电气线路中地位和作用可分为（低压配电电器和低压控制电器）两大类。

183、低压电器的灭弧措施有多断点灭弧、（金属栅片灭弧）、双触点灭弧及磁吹灭弧等。

184、容量较小的交流接触器型采用（双断口结构灭弧）。

185、直流接触器常用的是（磁吹灭弧装置）。

186、选用接触器时一般可不考虑的条件是（选择辅助触头的额定电压和电流）。

187、交流接触器在检修时发现短路环损坏，该接触器（在额定电流下可以）使用。

188、过电流继电器在正常工作时，线圈通过的电流在额定值范围内，（衔铁不吸合，常开触点断开）。

189、电磁式电流继电器的动作值与释放值可用调整（反力弹簧）的方法来调整。

190、过电压继电器在额定电压时，（衔铁不吸合，常开触点断开）。

191、对（星形接法）的电动机来说，不带断相保护的两相或三相热继电器也能起断相保护作用。

192、熔断器的安秒特性曲线是表征流过熔体的电流与（熔体的熔断时间）的关系。

193、熔断器都有安秒特性和（分断能力）两个主要技术参数。

194、选择熔断器要点中，下列不正确的是（额定电流等于或大于所装熔体的额定电流）。

195、低压断路器中的电磁脱扣器承担（过流）保护作用。

196、采用单结晶体管延时电路的晶体管时间继电器，其电路由（延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯）等部分组成。

197、选用时间继电器时不应考虑（根据分断能力大小选择大于电路可能出现最大短路电流）。

198、一般速度继电器转轴转速达到（120r/min）以上时，触点动作。

199、晶体管无触点位置开关与普通位置开关相比在工作可靠性、寿命长短、适应环境性三方面性能（优）。

200、高频振荡型晶体管接近开关电路一般由（振荡器、检测环节、输出环节）等部分组成。

201、电动机控制一般原则有行程控制原则、时间控制原则、速度控制原则及（电流控制原则）。

202、常用的电动机保护有短路保护、过载保护、过电流保护、欠压保护、失压保护及（失磁保护）等。

203、接触器联锁的正反转控制电路，从正转到反转操作过程是（先按下停止按钮，再按下反转按钮）。

204、两台电动机M1、M2分别通过接触器KM1、KM2控制。为了达到电动机M1启动后，电动机M2才能启动，可采用（KM2的主触点接在KM1的主触点下面）的接法。

205、三相笼型异步电动机减压启动可采用定子绕组串电阻减压启动，星形三角形减压启动或（自耦变压器减压启动）的方法。

206、交流电动机的电气制动常用方法有反接制动、能耗制动、再生发电制动及（电容制动）。

207、绕线式电动机的启动方法有转子绕组串接电阻启动法和（频敏电阻器启动法）。

208、绕线式电动机转子绕组串接频敏变阻器启动，当启动电流过大，启动大快时，（换接抽头，使频敏变阻器匝数增加）。

209、变频调速中变频器的作用是将交流供电电源变成（变压变频）的电源。

210、异步电动机变频调速的基本原理是（改变电动机定子电源的频率），改变异步电动机同步转速，从而改变异步电动机转速。

211、变频器在安装接线时，尤其要注意是（交流电源进线绝对不能接到变频器输出端）。

212、异步电动机软启动器主要用于（异步电动机启动控制）。

213、晶闸管-直流电动机调速系统是采用（减小电枢电压启动）启动方法。

214、为使直流电动机反转，可采取（改变励磁绕组极性）措施来改变主磁场的方向。

215、他励直流电动机进行电枢反接制动，其电枢中应串入适当的限流电阻，否则电枢反接制动电流将达到近乎（2）倍的直接启动电流值，电机将受到损伤。

216、直流电动机处于制动运行状态时，其电磁转矩与（转速方向相反，电动机吸收机械能变成电能）。

217、串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法，因为串励电动机的电枢两端电压很高，励磁绕组两端的（电压很低），反接法应用较容易。

218、直流发电机――直流电动机自动调速系统采用改变励磁磁通调速时，其最高转速（等于或大于）额定转速。

219、C6150车床能加工工件的最大回转直径为（500）mm。

220、C6150车床照明电路电源电压为交流（24V  ）。

221、Z3040摇臂钻床采用多台电动机拖动，通常设有主轴电动机，液压泵电动机，冷却泵电动机及（摇臂升降）电动机等。

223、M7130平面磨床为保证加工精度，其运动平稳，确保工作台往复运动时惯性小无冲击，采用（液压传动）实现工作台往复运动及砂轮箱横向进给。

224、M7130平面磨床的液压泵电动机的电气控制电路采用（热继电器）作电动机过载保护。

225、传感器在工业自动化中的作用（信号检测 ）

226、温度传感器是一种检测装置,并能将检测感受到的信息变换成为（电压或电流）的信息输出

227、磁性式接近开关是根据（磁场）原理工作的。

228、当磁体靠近干簧管时，两个由软磁性材料制成的簧片（因磁化而相互吸引）,电路导通，干簧管起到了开关的作用。

229、按感应式接近开关工作原理，可分为（电容）式和电感式传感器。

230、光敏电阻在暗环境下电阻值（很大），强光照射下电阻值很小。

231、光电反射式开关,它的发射器与接收器（一体）

232、旋转式编码器输出为（脉冲）形式

233、可编程序控制器在工业自动化中的用作（信号控制）。

234、美国通用汽车公司于（1968）年提出用新型控制器代替传统继电接触控制系统的要求。

235、（指令符通用）不是可编程序控制器的主要特点

236、可编程序控制器的输入端可与（按钮）直接连接。

237、可编程序控制器的控制速度取决于（CPU）速度和扫描周期。

238、可编程序控制器的控制速度取决于（型号规格）

239、可编程序控制器是采用（软件编程）来达到控制功能的。

240、梯形图中的（X000）是输入继电器

241、可编程序控制器控制系统的输入主要是指收集并保存被控对象实际运行的数据和（信息）。

242、（能接收外部信号）不是可编程序控制器中软继电器的特点。

243、光电耦合器的结构由发光（发光二级管和光敏三级管）构成

244、可编程序控制器一般由CPU、存储器、输入/输出接口、（电源）及编程器等五部分组成。

245、根据程序的作用不同，PLC的存储器分为（系统程序和用户程序）存储器两种。

246、根据程序的作用不同，PLC的存储器分为（系统程序和监控程序）存储器两种。

247、可编程控制器是在（硬件和软件）的支持下，通过执行用户程序来完成控制任务的。

248、FX系列PLC内部输入继电器X编号是（八）进制的

249、PLC与继电接触器控制的重要区别之一就是（工作方式）不同。

250、FX2N可编程序控制器的基本指令操作处理时间（0.08/us）

251、可编程序控制器的（输入/输出点数）是主要技术性能指标之一。

252、FX2系列为直流输入时，采用直流（24V）供电。

253、PLC输出类型有继电器、晶体管、（双向晶闸管）三种输出形式。

254、OUT指令是驱动线圈的指令，但它不能驱动（输入继电器 ）。

255、在PLC梯形图中同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出，双线圈输出（会 ）引起误操作。

256、在PLC梯形图中，两个或两个以上的线圈（可以并联）输出。

257、有几个并联回路相串联时,应将并联回路多的放在梯形图的（左边），可以节省指令表语言的条数。

258、PLC的输入口是指（从输入端口到内部电子线路的总称）。

259、（输出继电器）是PLC的输出信号，用来控制外部负载。

260、FX2N系列PLC中辅助继电器M的特点是（只能用程序指令驱动）。

261、当电源掉电时，计数器（计数器前值保持不变）。

262、可编程序控制器的编程语言是（指令语句表）。

263、梯级是指PLC梯形图中连接于（主、副母线）之间的触点和线圈构成的一条通路

264、在梯形图编程中，2个或2个以上的触点并联连接的电路称之为（并联电路块）。

265、简易编程器一般只能用（指令形式）编程，通过按键输入指令，通过显示器加以显示。

266、简易编程器一般只能用（指令形式）编程，通过按键输入指令，通过显示器加以显示。

267、FX2系列PLC的输入端有RUN端，当RUN端和COM端接通时，PLC处于（运行）状态。

268、在机房内通过（手持编程器或带有编程软件的个人电脑）设备对PLC进行编程和参数修改。

269、输入/输出点数的多少，是衡量PLC（规模大小）的重要指标。

270、PLC的输出,在同一公共点内（不可以）驱动不同电压等级的负载

271、可编程序控制器的接地（需要采用单独接地）

272、PLC的交流输出线与直流输出线（不能用）同一根电缆，输出线应尽量远离高压线和动力线，避免并行。

273、按照PLC安装的安全原则，安装PLC时应注意（多根导线汇合时要用线扣扎紧或用胶带固定）。

274、PLC定期检查的具体内容包括工作环境、（安装条件）、电源电压、使用寿命及控制性能等方面。

275、PLC的日常维护工作的内容（日常清洁与巡查）。